ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Акумулятори для джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31430000-9 Електричні акумулятори»

| № лота | Найменування лоту | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акумулятори для джерела безперебійного живлення CSB HRL 1234W F2FR (12V 9Ah) | 80 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

|  | Характеристика (вимоги замовника) |
| --- | --- |
| Акумулятори | Тип: AGM Номінальна ємність АКБ: 9А-год 12В Напруга шини, В: 12В Тип клем: F2 Напруга заряджання (буферний режим), В: 13,5-13,8 В Напруга заряджання (циклічний режим), В: 14,4-15 В Початковий струм: менше 2.16 А Габарити (ВШД), мм: 100 х 65 х 151 (Висота вказана з клемою) Потужність – 34Вт Маса – не менше 2,7 кг |
| Гарантійні зобов`язання | Гарантійний термін — не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |
| Термін експлуатації | Термін експлуатації у режимі буфера постійного струму – 8-10 років |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 100 000,00 грн