Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції

про встановлення поточних індивідуальних

технологічних нормативів використання питної води

Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця»

(для виробничого підрозділу «Жмеринське територіальне  управління»

філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації  будівель та споруд»).

Розглянувши звернення Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, ст. 13, ст.29 Закону України  «Про питну воду та питне водопостачання», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», від 25 червня 2014 року № 180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», від 25 червня 2014 року № 181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ПІТНВПВ) Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» (для виробничого підрозділу «Жмеринське територіальне  управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації  будівель та споруд» (водозабір станція Гречани) терміном на 5 років згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

| Міський голова | О. Симчишин |
| --- | --- |

Додаток

до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

від 27.09.2018 р. № 795

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (для виробничого підрозділу «Жмеринське територіальне  управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації  будівель та споруд» (водозабір станція Гречани)

| № з/п | Складова ПІТНВПВ | Позна- чення | Значення ПІТНВПВ, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витоки води | WІ | 225,943 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | W11 | 0,000 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах | W12 | 12,920 |
| 1.2.1 | Втрати на витікання води при аваріях | W121 | 0,275 |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію мереж після аварії | W122 | 12,645 |
| 1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж | W13 | 141,866 |
| 1.3.1 | Втрати води, пов’язані з протіканнями через стики і стіни труб | W131 | 72,426 |
| 1.3.2 | Втрати води, пов’язані з протіканням через невиявлені свищі | W132 | 69,440 |
| 1.4 | Витоки з ємнісних споруд | W14 | 9,879 |
| 1.5 | Витоки через нещільності арматури | W15 | 17,231 |
| 1.5.1 | Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях | W151 | 0,018 |
| 1.5.2 | Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру | W152 | 17,213 |
| 1.6 | Витоки на водорозбірних колонках | W16 | 44,047 |
| 2 | Необліковані втрати води | WІІ | 52,937 |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | W21 | 35,557 |
| 2.1.1 | Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки | W211 | 33,588 |
| 2.1.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | W212 | 0,050 |
| 2.1.3 | Втрати на засобах вимірювальної техніки через їх несправність | W213 | 1,919 |
| 2.2 | Втрати через невідповідність норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | W22 | 4,788 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | W23 | 12,000 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | W24 | 0,592 |
| 2.4.1 | Втрати води при пожежогасінні | W241 | 0,000 |
| 2.4.2 | Втрати води на перевірку пожежних гідрантів | W242 | 0,592 |
| Всього втрат і необлікованих втрат |  | WІ+ WІІ | 278,880 |
| Перспективні ІТНВПВ втрат води до 2030 р. |  | W | 150,000 |
| 3 | Технологічні витрати питної води | Wв | 19,677 |
| 3.1 | Технологічні витрати води на виробництво питної води | W1 | 0,000 |
| 3.1.1 | Технологічні витрати води на дезінфекцію та промивання свердловин | W1дод | 0,412 |
| 3.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | W2 | 19,021 |
| 3.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | W21 | 14,452 |
| 3.2.2 | Технологічні витрати на власні потреби НС | W22 | 0,000 |
| 3.2.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ та ВБ | W23 | 4,569 |
| 3.3 | Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах | W3 | 0,000 |
| 3.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства | W4 | 0,244 |
| 3.5 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО | W5 | 0,000 |
| 4 | Технологічні втрати води у каналізаційному господарстві | Wк | 15,622 |
| 4.1 | Технологічні витрати питної води на відведення стічних вод | WК1 | 0,000 |
| 4.1.1 | Технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод | WК11 | 0,000 |
| 4.1.1 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників КНС | WК12 | 0,000 |
| 4.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод та обробку осадів | WК2 | 0,000 |
| 4.3 | Технологічні витрати води на питні та господ.-побутові потреби працівників | WК3 | 15,622 |
| 4.4 | Технологічні витрати води на утримання території ОСК | WК4 | 0,000 |
| Всього технологічних витрат води по розділах 3-4 |  | Wв+ Wк | 35,299 |
| Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води до 2030 р. |  | W | – |
| ЗАГАЛОМ втрат та технологічних витрат питної води |  | WІ+ WІІ+ Wв+ Wк | 314,179 |

Керуючий справами виконавчого комітету					 	Ю. Сабій

Начальник виробничого підпрозділу

«Жмеринське територіальне управління»

Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель

та споруд» (водозабір станція Гречани)                                                                    В. Михальчишин